Приложение № 9

к Протоколу  общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Красноярск, ул. Молокова, 33

от «___»_________ 2019г.

Технические условия

по организации доступа операторов связи в многоквартирный дом и размещению в нем сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения

и кабельного телевидения

Прокладка систем электросвязи

- Прокладка распределительных сетей на общем имуществе в многоквартирном доме:

1.1. Магистральные и  распределительные  участки   сетей   систем   электросвязи   в многоквартирном доме следует прокладывать в  лестничных  клетках, чердаках,  подпольях, технических этажах и других помещениях, доступных  для  обслуживающего  персонала  в  любое  время суток.

1.2. Прокладку    кабелей    сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения в технических подпольях и подвалах необходимо  предусматривать  на  кабельных  лотках,  при этом  лотки  для  указанных  сетей  следует  прокладывать  под  лотками  для  прокладки   электрических кабелей. Допускается совместная прокладка кабелей различных систем электросвязи на одной  полке,  а также прокладка кабелей на отдельных участках вне лотков в ПВХ-трубах.

1.3. Прокладку в техническом  подполье  неэкранированных    кабелей    сети     городской радиотрансляции следует предусматривать в стальных трубах.

1.4. Верхний ряд кабельных лотков следует располагать так, чтобы расстояние  в  свету  между лотками сетей электросвязи и перекрытием или лотками силовых кабелей было  не  менее  150  мм.  При этом полезная длина полки для установки лотков должна быть не более 600 мм.

1.5. Кабели  и  провода  на  лотках   допускается   прокладывать   пучками   и   многослойно   при соблюдении следующих условий:

- наружный диаметр пучка кабелей или проводов должен быть не более 100 мм;

- высота слоев на одном лотке не должна превышать 100 мм;

- на основных  направлениях  кабельных  трасс  следует  предусматривать  запас  емкости  лотка  не менее 20% для возможной прокладки дополнительных кабелей.

1.6. Вводы  кабеля  в  технические  помещения  систем  электросвязи  из  технического  подполья следует  выполнять  через  гильзы  из  металлических  труб  или  специальные  проемы.   Вводы   кабеля необходимо герметизировать.

1.7. Стояки,  полки,  плинтуса  и  трубы  для  магистральных  участков  распределительных  сетей систем  электросвязи  следует  прокладывать  в  пределах слаботочных стояов и щитков лестничных клеток,  чердаках, технических подпольях,  технических  этажах  и  других  помещениях,  доступных  для  обслуживающего персонала в любое время суток.

1.8. Металлические шкафы, каркасы  и  другие  металлоконструкции,  на  которых  установлено оборудование напряжением выше 42  В  переменного  тока,  должны  иметь  защитное  зануление,  путем соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В.

1.9. Шкафы, каркасы, кабели и другие конструкции с оборудованием, должны быть промаркированы  с указанием наименования организации, контактным  телефоном,  ответственным лицом, установленным оборудованием.

- Прокладка абонентских сетей:

2.1. Кабели и провода сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения следует прокладывать по специальным конструкциям или непосредственно по стенам зданий.

2.2. По стенам зданий допускается прокладка одиночных кабелей, проводов  или  небольших пакетов. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.

2.3. Открытую прокладку кабелей и проводов по внутренним стенам необходимо  выполнять  на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка.

2.4. Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где  возможны  нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой   сталью,   а   в   местах,   не   связанных   с   постоянным   пребыванием   людей,   проложены   в пластмассовых трубах или в металлорукавах и иметь маркировку.

2.5. При прокладке кабелей в трубах в местах ответвлений и соединений  трубных  проводок следует устанавливать коробки или протяжные ящики.

2.6. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка  сетей  электросвязи  и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели электросвязи  должны  быть  отделены от электропроводки перегородкой или проложены по отдельным полкам.

2.7. Прокладку сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения от этажных шкафов до квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных  конструкций,  при этом число каналов в коробах и  плинтусах  должно  быть  не  менее  двух.

2.8. Абонентскую сеть внутри квартир допускается прокладывать открыто по стенам,  плинтусам, наличникам, по согласованию с заказчиком.

3. Монтаж сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения, на которые требуется получение разрешения или согласования соответственно, должен быть произведен только в соответствии с проектной документацией и на месте, обозначенном в разрешительной документации.

4. Настоящие технические условия обязательны для применения лицами, размещающими сети широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения в многоквартирном доме. Оператор связи вправе приступить к монтажу сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения только с даты заключения договора  на размещение на общем имуществе собственников в многоквартирном доме сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения на условиях, утвержденных решением общего собрания собственников.

5. В случае несоответствия сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения требованиям настоящих технических условий, оператор связи обязан в срок, указанный в предписании организацией, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, привести сети в надлежащее состояние.

6. В случае невыполнения требований пункта 5 настоящих технических условий организация, осуществляющая деятельность по управлению многоквартирным домом, вправе демонтировать сети широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения с возложением на оператора связи соответствующих затрат.